Postępowanie nr: DZP/38/PN/2020






         Załącznik nr 2a
umowy dot. postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego pn.: dostawa dwóch sterylizatorów

parowych - wysokotemperaturowych oraz myjni-II
Opis przedmiotu zamówienia

obejmujący modernizację stacji wody demineralizowanej (skrót: DEMI)
Wykonanie prac remontowych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 tj. z dnia 2017.07.06), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r.  w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać  pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. poz. 739 z dnia 29 czerwca 2012r.), obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej i ze wszystkimi uzgodnieniami.
I. W ramach modernizacji przewiduje się demontaż istniejących i montaż nowych urządzeń tj.:
a) zawór sterujący filtracyjny – objętościowy;
b) zawór sterujący do pracy naprzemiennej zmiękczająco – objętościowy w komplecie z adapterem drugiego zbiornika, zasilaczem, koszami górnymi, kryzą i inżektorem; min. 6,3 m3/h;
c) system odwróconej osmozy o wydajności min. 0,5 m3/h;
d) pompa np.: Grundfos CRN3-11 lub inny równoważny;
e) złoża do filtracji;
f) zbiornik solanki 100 l z rusztem, studnią, przelewem oraz zaworem;
g) zbiornik wody uzdatnionej 1000 l – łącznie z istniejącym 2000 l.  
II. Do oferty należy doliczyć wszystkie koszty związane z wykonaniem instalacji, montażem urządzeń, uruchomieniem SUW, przeszkoleniem pracowników, wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich prób szczelności.
Ponadto zamawiający wymaga aby:

1. Wydajność oferowanej stacji była dostosowana do oferowanych urządzeń oraz będących w posiadaniu zamawiającego: 
a) STERYLIZATORY:
· Webeco S.C. 280 – 1 szt.,

· Securex ED-HP – 1 szt.,

· ASHE-AP – 1 szt.

b) MYJNIE:
· Mile G 7826 – 2 szt.,

· NESCH H02 2T/HK-EL – 1 szt.,

· DECO 2000 – 2 szt.
c) JAKOŚĆ WODY po systemie uzdatniania zgodna z normą PN EN 285 lub równoważną.

W celu przygotowania oferty zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej obecnej stacji wody DEMI. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 16.09.2020r. w godzinach od 8:00 – 13:00.
Kontakt w sprawie wizji lokalnej:  pracownicy Działu Technicznego i Aparatury Medycznej
– tel.:  16 677 52 04.
U W A G A !
Prace dot. modernizacji stacji wody demineralizowanej ¬ (tzw. DEMI) – dot. zad. nr 1  oraz  wykonanie prace adaptacyjnych – dot. zadania nr:  1 i 2 – będą mogły odbywać się wyłącznie w ściśle określonych dniach tj.: sobota i niedziela, ze względu na ciągłą pracę (od poniedziałku do piątku) urządzeń sterylizujących zasilanych wodą DEMI.

Zamawiający dopuszcza prace modernizacyjne stacji uzdatniania wody w ciągu tygodnia pracy Centralnej Sterylizatorni, w sposób niezakłócający w żaden sposób wytwarzania wody zmiękczonej i demineralizowanej. W takim przypadku prace instalacyjne będą przeprowadzane stopniowo – poprzez wymianę poszczególnych elementów podczas pracy stacji uzdatniania wody, zapewniając odpowiednią ilość wody w zbiorniku buforowym wody demineralizowanej oraz wody zmiękczonej.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Dziale Technicznym lub pod nr tel.:
– 16 677-54-80. Pracownik zamawiającego upoważniony do kontaktów z wykonawcą: Pan: Marek Byrski.
WYKONAWCA:





ZAMAWIAJĄCY:

